トーハツV40Ｂ　機械器具点検記録簿　連動マニュアル

①　各部のゆるみはないか。

放口バルブ　　　　　　　吸管結合部

②　燃料漏れはないか。

オーバーフローパイプ、

パイプ取り付け部

③　各排水バルブは閉じてあるか

ポンプ排水バルブ

④　適量入っているか

燃料ゲージ

ガバナ室オイル、

ガバナオイルゲージ

⑤　始動性はいいか

＊留意事項＊

・引きが重くなった位置から

一気に引く。

・スタータロープの劣化も

合わせて点検する。

⑥　真空レバーの作動はいいか

⑦　Vベルトの滑りはないか

⑧　ポンプの異常はないか　　　⑨　落水はないか

＊留意事項＊

・真空レバーを真空側に操作したら、必ず

放水側に戻すこと。

・真空レバーを操作中に異音や煙が上る場合、

また、なかなか吸水できない場合は、Vベルト

滑りの原因が大きい。

⑩　エンジン異常（異音、振動）はないか

⑪　筒先ノズルの作動性はいいか

噴霧ノズルの確認

⑫　高速・低速のレスポンスはいいか

⑬　圧力計の振れはいいか

⑭　放口弁ハンドルは　　　　　　⑮　各部からの

確実に閉まるか　　　　　　　　　　水漏れはないか

＊留意事項＊

・吸管結合部からの水漏れは

パッキン劣化の可能性大。

真空形成にも支障をきたす。

⑯　各部のコック、バルブを開き完全に排水したか

＊留意事項＊

・現場引き上げ時に水抜きを

しても、帰庫後の積載車格納

時に、再度排水ドレンをする。

⑰　不凍液の注入をしたか　　　　⑱　燃料を満タンにしたか

（冬期間）

⑲　キャブレタ内の燃料を抜いたか

⑳　吸管ストレーナのゴミ詰まりはないか

＊留意事項＊

・キャブレタの燃料ドレンは、

燃料コックを閉じたのを確認後

行なうこと。

≪最終点検項目≫　ポンプは汚れていないか！？

トーハツV40B　不凍液注入方法マニュアル

①　エンジン停止状態にて、ポンプ、シリンダの

排水を完全に行い、吸水口キャップを閉じる。

②　ドレンコック（ポンプ排水コック）を“開”のまま

付属のビニールパイプを結合する

③　不凍液（180～200ml.）の入っている容器にビニール

パイプを入れる。

④　スロットルダイヤルを「始動▼吸水」の

位置にしてエンジンを始動し、真空ポンプを

作動させながら不凍液を吸入させる。

不凍液吸入後も空気を吸込ませ不凍液を各部に行きわたらせるため、

真空ポンプを約30秒作動させる。

⑤　エンジンを停止し、ドレンコックを閉じる。

⑥　放口弁ハンドルを閉じ、放口弁の弁部にも

オイル差し等で不凍液を注入する。